项目要求一：电梯维保人员进驻配置2人

项目要求二：维保项目明细及要求

一、禹州市人民医院电梯、扶梯日常维护保养

| 电梯位置 | 梯形 | 层站 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | 电梯 | 4/4 | 4 | 门诊楼、手术室、传染楼电梯、扶梯为半包价格，合同期内免费更换单件配件500元以下的所有电梯、扶梯配件。 更换的配件须为电梯原厂正品配件。 |
|  | 扶梯 | 4.5米 | 4 |  |
| 手术室 | 电梯 | 4/4 | 1 |  |
| 传染楼 | 电梯 | 3/3 | 2 |  |
| 住院部 | 电梯 | 24/24 | 11 | 住院部11部电梯为大包价格，合同期内所有损坏的电梯配件和维修均由中标人承担费用。 更换的配件须为电梯原厂正品配件。 |
| 门诊楼 | 观光电梯 | 4/4 | 2 | 合同期内免费更换单件配件500元以下的所有电梯配件。 更换的配件须为电梯原厂正品配件。 |

二、具体服务需求

（一）日常维保工作内容要求：

| 序号 | 检查项目 | 检查周期 | 要领 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 1次/每15天 | 清洁，门窗完好、照明正常、出入口畅通 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 1次/每15天 | 齐全，在指定位置（有明显标志） |
| 3 | 曳引机和电动机 | 1次/每15天 | 运行时无异常振动和异常声 |
| 4 | 编码器 | 1次/每15天 | 清洁，安装牢固 |
| 5 | 限速器各销轴部位 | 1次/每15天 | 润滑、转动灵活；电气开关正常 |
| 6 | 轿顶检修开关、急停开关、平层开关 | 1次/每15天 | 工作正常 |
| 7 | 导靴上油杯 | 1次/每15天 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 8 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 1次/每15天 | 工作正常 |
| 9 | 轿厢检修开关、急停开关 | 1次/每15天 | 工作正常 |
| 10 | 轿内报警装置、对讲系统 | 1次/每15天 | 工作正常 |
| 11 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 1次/每15天 | 功能有效 |
| 12 | 轿门门锁触点 | 1次/每15天 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 13 | 清扫 | 1次/每15天 |  |
| 14 | 检查机房告示牌、锁、各警示标志、维修保养记录等， | 1次/每15天 | 是否齐全有效 |
| 15 | 机房消防设施、机房内温度及通房检查 | 1次/每15天 | 是否正常 |
| 16 | 控制柜、主机、井道、选层器、轿门、底坑等常规检查 | 1次/每15天 | 是否正常 |
| 17 | 其它 | ---- |  |

（一）、月保养要求

1、涨紧轮（离地距离，清洁加油，断绳开关间隙）

2、对重缓冲距，轿厢缓冲距检查，对重防护栏、补偿链接可靠，运行正常。

3、上下开关动作可靠性检查。

4、安全钳间隙检查调整，清洁、开关动作正常。

5、底坑安全开关工作正常。

6、液压缓冲器器油位检查，限位开关动作正常。

7、厅门轿门机电联锁开关动作联锁性检查。

8、轿门厅门轨检查，清洁润滑。

9、限速器涨紧轮距地坑地面距离。

10、轿厢，对重缓冲距。

11、轿顶安全窗限位开关工作正常。

12、轿顶检修箱开关工作正常。

13、脚顶感应器工作正常，清洁调整。

14、限速器铅封完整，开关动作正常。

15、制动器动作灵活，维持电压正常，间隙调整，轴销加油润滑。

16、极限开关动作正常。

17、紧急停靠装置（NELL）工作正常。

（二）、季保养项目要求：

1、控制屏清洁检查（各接触器继电器电阻、电容工作正常，接线正查常）

2、曳引机检查、清洁、润滑、减速箱无漏油及异常声响。

3、各层门及滑块检查、调整、清洁润滑。

4、各层门锁限位动作可靠性检查。

5、轿门和各自动门机构检查，调整、清洁。

6、操纵箱各开关按钮、信号灯、指示灯工作正常。

7、确认平层误差在规定范围。

8、各层召唤按钮，指示灯完好无损。

9、各层楼指示正确。

10、厅外开关门灵活可靠

11、消防开关工作正常。

12、到站钟、电话工作正常。

13、厅门地坎滑槽内无异物

14、底坑、轿顶及机房应清洁。

15、光电保护，超声波保护装置工作正常。

16、安全触板动作灵活，开关动作接线可靠。

17、计数器数值。

（三）、每半年保养项目要求：

1、电动机，曳引机检查。

2、主付导靴及靴衬检查。

3、各导靴支架联接螺栓，清洁润滑。

4、钢丝绳张力检查调整。

5、轿顶轮，对重轮及导向轮检查，清洁润滑。

6、曳引轮绳及钢丝绳磨损程度检查。

（四）、每年保养项目要求：

1、电动机、曳引机换油。

2、制动器铁芯拆洗调整。

3、清洁导靴。

4、各安全装置动作检查调整。

（五）重要部件的检修、维护和调整
（1）、曳引机：总的维修周期为2～3月， 每15日内检查一次。
① 减速机：
1.运转时应平稳而无振动。蜗轮齿与蜗杆螺旋线间的齿合应保持良好，保证工作的可逆性而无撞击声。 
2.减速箱润滑油，在机房温度符合5℃～+40℃时，采用极压油。注油后，应在两个方向各转动手轮10次，以便将油输入轴承。
3.减速箱的油面高度，要保持在规定的油位线之内。
4.轴承温升应不高于60℃，最高油温不高于85℃。
②曳引轮：
1.轮壳与轮缘间的螺钉，必须牢固地拧紧。 
2.当各绳槽磨损下陷不一致，相差曳引绳直径的1/10或严重凹凸不平或麻花状，而影响使用时应就地重新加工或更换。
3.当曳引绳与绳槽底间隙≤1mm时，绳槽应就地更换。
4.重新加工时应注意切口下的轮缘厚度不小于相应钢丝绳的直径。 
③曳引电动机：
1.应经常保持清洁，水和污油不得渗入电机内部，每15天用皮风箱吹净其内、外各处灰尘。
2. 检查外部风机。
3. 电动机轴与蜗杆轴连接的不同轴度允差为0.22mm.
4. 联轴器不得在轴上产生径向或轴向力。
5. 电动机轴承的润滑，采用标准规程中润滑油或等效质量的30#机油。
6. 初次维修时必须更换轴承内的油，以及维修时在电动机停止运行的情况下，必须按照要求加油。
7. 开动电机检查油环是否自由旋转和带有油。
（2）、制动器：
  1. 动作应灵活可靠，销轴处要经常润滑，制动闸瓦和制动轮的工作表面要保持清洁，不能溅入油污。
  2. 制动时两侧闸瓦应紧密均匀地沾合在制动轮工作表面上，松闸时两侧闸瓦应同时离开制动轮表面其间隙小于0.7mm。
  3. 在保证可靠制动的原则下，调整制动弹簧力，来满足平层准确度和舒适感。
 4. 制动器的磁体，行程指示器保持有1.5~2mm的超程保留量，以补偿制动瓦的磨损。
5．限位挡块应保持有2mm的间隙。

（3）、限速器： 
1. 动作应灵活可靠，旋转销轴部分，每月注油一次、每年清洗一次． 
2. 张紧装置的张力应一致，旋转销轴部分每15天注油一次，每年清洗一次。
3. 经常检查夹绳钳口处，并清除异物，以保证动作可靠。
（4）、轿厢门和自动门机构：
1. 经常检查吊门滚轮，当其磨损致使轿门不能正常工作时，应予以更换。
2．门导轨应经常擦拭并涂抹少量机油，使门轻快灵活的运行平稳，门导靴工作面因磨损影响使用时，应及时更换。
3．对设有自动门机构的轿厢门，在开、关行程100mm行程内应慢速运行，以防止撞击。
4. 每15天检查自动门机构的传动皮带，伸长而引起张力降低，影响开关门的性能时，可调整传动皮带轮的偏心轴或电动机的底盘螺钉，使皮带适当地张紧。
5. 每15天检查开关门机构的微动开关，保证动作准确。
6．每15天检查安全触板要求动作灵活可靠。
7. 每月检查开关门时运行速度通过调涡流制动电阻的滑动接点及微 动开关的位置，确保门速适中。
8. 每月检查光电门保护装置，擦净尘土，检查功能使其动作可靠。
（5）、安全钳、曳引绳：
1. 每月在旋转部位注入润滑油。 锲块的滚动滑动部分，动作应灵活可靠。 
2. 每季度检查非自动复位的安全联动开关的可靠性，当安全钳起作用时，立即切断控制回路，迫使电梯停止运行。
3．每季度用塞尺检查锲块与导轨工作面的间隙2～3mm，且各间隙值应相近似。
4. 每15天检查调整绳头组合的螺母，使各曳引绳的张力均匀。
5. 当曳引绳过分伸长时，应予以截短。
6. 曳引绳表面如有污油等异物时，应及时用煤油擦洗干净。
（6）、导轨与导靴：
1．用滚轮导靴的导轨的工作面上，必须擦净润滑剂；用滑动导靴而无自动润滑装置的导轨，每15天在轿厢上以检修速度运行涂以润滑脂；对有自动润滑装置导轨，每月检查油盒油位，并及时加注润滑油。
2. 当导轨工作面由于安全钳动作造成损伤时，应及时用油石修光。
3. 每年应详细检查导轨连接板和导轨架的连接螺栓，如有松动应及时坚固，并对导轨的端面重新校正。
4．每月检查滚轮导靴滚轮，如发现有脱圈、剥落、轴承损坏等应及时更换。
（7）、电气设备：
1. 安全保护开关应灵活可靠，每月检查一次表面尘，核实触头接触的可靠性。
1．极限开关应灵敏可靠，每年进行一次超程检查，视其能否可靠的断开电源，迫使电梯停止运行。
2．控制柜：
a 断开驱动电动机的电源，检查控制柜工作的正确性。
b 经常检查、消除接触器、继电器的积垢，检查触头的接触是否可靠，吸合线圈外表绝缘是否良好，控制回路是否正常，动力触头连接的导线头处无断裂现象。接线端子处导线连接应紧固无松动现象。

三、服务标准及检验标准

1、电梯使用管理与维修保养规则TSG001-2009

2、电梯维修规范GB/T 18775-2002

3、电梯日常维护保养规则DB11/418-2007

4、电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007

5、电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007

6、电梯安装使用维护说明书；

7、电梯监督检验和定期检验规则TSG 7001-2009

8、自动扶梯与自动人行道监督检验规程

9、投标人应编制保养计划，分为半月、季、年度全面维修和保养，提供每年一度的检查是针对电梯在运行过程的整机性能和安全设施进行检查，整机性能包括乘坐舒适感，运行的振动、噪音、运行速度和平稳准确度五个方面。安全设施包括超速保护、断相、错相保护，撞底缓冲装置，超载及上下工作位置的保护等。须获得相关单位颁发的电梯使用许可证。定期的安全检查和试验针对下述装置进行：

1.机房环境；   2.控制柜；   3.主机；   4.限速器；  5.选层器；

6.井道；       7.轿门；     8.底坑；   9.层门；    10.功能及运行情况