附件：项目参数要求

- 招标内容：

| 序号 | 维保项目 | 技术参数 | 单位 | 维保数量 | 维保内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调机组 |  | 台 | 2 | 冷水主机（含8#、9#）设备换热器清洗维护； |

二 、技术要求

严格执行国家现行有效的质量标准和提供合格的维护保养工作。所供零配件由于质量问题所造成的损失由投标人全权负责。

- 清洗范围
对冷水机组冷凝器内部换热管进行化学清洗，去除碳酸钙等无机垢、锈蚀沉积物，恢复换热效率。

- 清洗剂要求

- 清洗剂必须使用指定品牌：Calci Gone（钙尔西康）；

- 清洗剂应具备高效溶垢能力，对铜管安全无腐蚀、无氯离子残留；

- 招标单位有权在进场前查验清洗剂包装与合格证。

- 清洗工艺要求

- 清洗采用循环清洗方式，配置清洗泵、储液桶、耐酸管路组成闭式系统；

- 清洗前应排空冷凝器内残水，确保设备完全隔离；

- 推荐药剂稀释比例为1:4～1:10，根据结垢情况合理调整；

- 清洗过程中实时监测pH值变化，pH趋于6.5～7.0为清洗完成标志；

- 清洗完成后必须进行中和和彻底冲洗，保证换热管无残留药剂，pH值恢复至6.5～7.5。

- 施工人员要求

- 施工人员须具有相关清洗或中央空调维护经验；

- 清洗过程中必须按规定穿戴防护用品，作业现场应设专人负责安全管理。

- 质量验收标准

- 清洗后换热器外观清洁、无明显锈蚀沉积；

- 系统无泄漏，出水清澈，pH值符合要求；

- 冷凝器运行后压力回归正常值范围，冷凝温度降低明显；