附件：项目参数要求

- 项目内容：

| 序号 | 维保项目 | 技术参数 | 单位 | 维保数量 | 维保内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调机组 |  | 台 | 3 | 对设备进行制冷季节巡检，每次巡检都出具巡检报告或工作单，并经甲方负责人签字；维保结束后提供本年的维保总结报告，并根据年度维保情况由原厂提供机组下一年度的保养计划 |
| 2 | 主机系统 | 主机控制系统免费升级、调试 | 个 | 3 | 冷水主机系统升级远程云数据平台，远程查看主机运行情况，报警手机实时提醒，提供约克原厂出具的数据报告 |
| 3 | 培训 | 每年1次 | 年 | 1 | 每年供冷前和供冷后必须对项目人员进行有效培训 |

二 、技术要求

严格执行国家现行有效的质量标准和提供合格的维护保养工作。所供零配件由于质量问题所造成的损失由投标人全权负责。

1、供冷季节启动前的准备和检查

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

1.1 整机系统检漏，找出泄漏处并进行修理或给出维修处理建议；

1.2 根据需要开启制冷系统及润滑系统各阀门；

1.3 检查制冷剂液位和油位；

1.4 检查油加热器工作状态和油温；

1.5 检查调整控制中心的设定值；

1.6 检查各传感器数值正确性，测试所有执行器装置动作正常性；

1.7 根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

1.8 启动油泵检查润滑系统工作状态并进行压缩机手动盘轴操作；

1.9 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组冬季停机记录；

1.10 配合运行人员检查机组冷却水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流/压差开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；

1.4 启动冷水机组，根据需要补充电机润滑脂或制冷剂；

1.12 检查机组各个系统的运行状况，记录机组运行参数；

1.13 根据运行记录，分析处理机组问题并逐一解决或给出维修处理建议；

1.14 提供详细的开机检查工作报告单。

2、运行季节检查

机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节运行高效，可靠：

2.1 整机系统检漏，找出泄漏处并进行修理。

2.2 检查冷水机组，调整控制中心的设定值；

2.3 检查执行器的运行；

2.4 检查制冷剂液位和油位；

2.5 检查润滑系统的运行；

2.6 检查回油系统的运行；

2.7 检查电机和变频器的运行，根据需要补充电机润滑脂或润滑油及变 频器冷却液；

2.8 记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修或给出维修保养建议；

2.9 提供数据记录工作报告单，并给出建议更换的失效件和备用零件。

3、一年一次设备停机检查和预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态， 为下一个供冷季节的运行作好准备：

3.1 检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

- 记录电压；用兆欧表测量并记录电机绕组的绝缘电阻；

- 检查电机润滑脂或润滑油状态；

- 检查电机地脚螺栓的定位状态；

- 检查联轴器螺栓的紧固状态；

- 对机组制冷剂系统和压缩机润滑系统检漏；

- 检查机组导流叶片控制马达连杆机构并润滑各部位。

3.2 检查压缩机润滑油系统的下列各项：

- 检查油泵运转情况并对油路系统检漏，根据需要提出润滑油更换建议；

- 检查加热器工作状态；

- 检查所有其它的油系统部件，如油冷却器、过滤器和电磁阀等。

3.3 检查控制面板，确定下列各项：

- 检查控制中心各点电压状态；

- 查看机组停机参数；

- 根据需要拆除机组启动跳线防止误启动；

- 检查所有接线端，并拧紧。

3.4 检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

- 检查水流开关/压差开关状态；

- 根据运行记录参数分析热交换效果，建议清洗热交换器及改善水质 处理。

3.5检查系统的下列各项：

- 进行整机泄漏检查，找出漏点并根据情况进行修理或给出维修建议；

- 根据需要回收制冷剂至机组冷凝器内；

- 检查制冷剂系统压力，确认处于正常状态。

4、维修人员必须同时具有制冷与空调作业证和高压电工资格证书。

5、若需要更换耗材：要求机组更换的配件必须是约克厂方的全新未开封的原厂配件，并且提供与设备厂家签约的合同及发票，确保油品和配件均为正品。