附件一：备用电源采购项目技术规格及要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机、UPS电池（蓄电池） | 1.外观要求：蓄电池标志清晰，外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹；正、负极端子有明显标志，便于连接。 2、电池类型：须为阀控式密封铅酸蓄电池。​ 3、额定电压：12V。​ 4、单节蓄电池容量≥38Ah。 5、内阻：新电池出厂时，内阻≤10.5mΩ。 6、蓄电池正常浮充状态下，其浮充寿命≥10年，投标时应提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证，并加盖厂家公章。​ 7、在线式双变换工频型UPS，容量不低于30kVA/24kW。 8、充电电流：最大充电电流≤40A。​​ 9、安全性：备输出短路保护、输出过载保护、电池低电压保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等功能。 10、具备防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆； 11、外接电池组电压可调：若未来遭遇个别电池故障，需维护、更换时，可现场灵活调节电池组的只数，在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从29/30/31/32节调整，无须整组更换；投标时须提供满足上述要求的产品彩页截图，并加盖厂家公章。​ 12、服务质量：UPS主机提供至少五年质保，UPS电池提供至少三年质保。 13、电池数量：96块，每组32块共3组，UPS主机1台。 | 8万元 |
| 2 | 电池柜 | 机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底 金属件无毛刺、无锈蚀。含标准电池连接线及电池空开，且外壳防护等级须达到电气设备防护等级GB/T4208规定的IP65要求，投标时提供第三方权威机构出具的检测报告原件扫描件。 |  |
| 3 | 相关辅材 | 含相关电线及直流空开等配套辅材 |  |